# Urząd Gminy Czarnków

64-700 Czarnków, ul. Rybaki 3

tel. (004867) 2552227      fax (004867) 2553079

www.czarnkowgmina.pl         e-mail: urzad@czarnkowgmina.pl

BGK-341-3/2010                                                    		            Czarnków, dnia 16 lutego 2010 r.

Otrzymują:

wykonawcy biorący

udział w postępowaniu

Dotyczy: przetargu na przebudowę (modernizację) istniejącej oczyszczalni ścieków w Brzeźnie

W związku z zapytaniem złożonym w dniu 09.02.2010 r. przez jednego z uczestników postępowania Urząd Gminy Czarnków udziela odpowiedzi na pytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

PYTANIE 1:

Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej dokumentacji:

- pompowni recyrkulacyjnej osadu

- pompowni technologicznej - lokalnej

ODPOWIEDŹ 1:

Opis pompowni recyrkulacyjnej  zamieszczony jest w projekcie „Technologia” – pkt 9.7, natomiast schemat technologicznej pompowni lokalnej umieszczony został na stronie internetowej Zamawiającego.

PYTANIE 2:

Czy należy zakupić dodatkową pompę zapasową dla zbiornika retencyjnego? (W projekcie technologicznym pkt 9.2 str. 10 znajduje się takie zalecenie)

ODPOWIEDŹ 2:

W związku z brakiem w przedmiarze robót takiej pozycji należy pominąć w wycenie zakup dodatkowej pompy zapasowej.

PYTANIE 3:

W przedmiarze robót – „Technologia” nie ujęto demontażu istniejącego osprzętu komór napowietrzania oraz aeratorów. Prosimy o określenie zakresu robót.

ODPOWIEDŹ 3:

W zakres demontażu istniejącego osprzętu komór napowietrzania oraz aeratorów wchodzi:

- demontaż zasuw Dn 150 mm – 6 szt.

- demontaż aeratorów – 6 szt.

Przedmiotowe roboty należy ująć w wycenie wprowadzając dodatkowe pozycje w kosztorysie ofertowym.

PYTANIE 4:

Czy należy przewidzieć dostawę i montaż dwóch potrójnych komór zasuw (rozdział na osadniki)? Jeżeli tak to prosimy o określenie materiału z jakiego mają być wykonane oraz miejsca w kosztorysie gdzie je ująć.

ODPOWIEDŹ 4:

Należy przyjąć dostawę i montaż dwóch komór zasuw ze stali węglowej zabezpieczonej antykorozyjnie. Przedmiotowe roboty należy ująć w wycenie wprowadzając dodatkowe pozycje w kosztorysie ofertowym.

PYTANIE 5:

Czy należy zdemontować istniejące pomosty nad komorami napowietrzania i osadnikami czy wymienić tylko blachę ryflowaną na kratki pomostowe?

ODPOWIEDŹ 5:

Należy zdemontować istniejące pomosty.

PYTANIE 6:

W projekcie technologicznym wspomniano o piaskowaniu wewnętrznych powierzchni komór tlenowych i osadników, natomiast pozycja 43 przedmiaru „Technologia” mówi o ręcznym czyszczeniu przez szczotkowanie. Jaki sposób czyszczenia przyjąć?

ODPOWIEDŹ 6:

Należy przyjąć w wycenie ręczne szczotkowanie powierzchni – zgodnie z przedmiarem robót.

PYTANIE 7:

Czy jeżeli przedmiar dotyczący czyszczenia jest za mały (poz. 43 – 640 m2) Inwestor uwzględni rzeczywistą powierzchnię (wg szacunku ok. 960 m2) w robotach dodatkowych?

ODPOWIEDŹ 7:

Wszelkie roboty nie ujęte w wycenie, a niezbędne do wykonania będą za zgodą Zamawiającego dodatkowo naliczane.

PYTANIE 8:

Prosimy o podanie długości przenośnika ślimakowego osadu (poz. 26 rysunku nr 10 Projektu „Technologia”.

ODPOWIEDŹ 8:

Długość przenośnika ślimakowego osadu wynosi 12 mb.

PYTANIE 9:

Po czyjej stronie jest czyszczenie zbiorników ze ścieków i zalegających osadów? Jeżeli po stronie Wykonawcy proszę wskazać gdzie należy to ująć w kosztorysie.

ODPOWIEDŹ 9:

Czyszczenie zbiorników ze ścieków i osadów leży po stronie Zamawiającego.

PYTANIE 10:

W przedmiarze nie ujęto czyszczenia istniejących barierek. Czy należy przyjąć czyszczenie ręczne, przez piaskowanie, czy też należy założyć wymianę barierek (jeżeli tak, to z jakiego materiału)?

ODPOWIEDŹ 10:

W wycenie należy ująć czyszczenie ręczne istniejących barierek w ilości:

- 120 mb z rury fi 32

- 120 mb z kątownika 30x30

PYTANIE 11:

Wg projektu „Technologia” Pkt 11 str. 17 przyjęto rurociągi sprężonego powietrza ze stali nierdzewnej. Czy w pozycjach 52,102 i 103 Przedmiaru „Technologia” należy przyjąć rury ze stali nierdzewnej?

ODPOWIEDŹ 11:

Przyjąć należy rurociągi ze stali ocynkowanej.

PYTANIE 12:

Wg Projektu „Technologia” Pkt 9.6 str. 13 oprócz przelewów w osadnikach należy również wymienić 6 szt. rur centralnych. Brak tych pozycji w przedmiarze. Gdzie należy je uwzględnić w kosztorysie?

ODPOWIEDŹ 12:

Przedmiotowe roboty należy ująć w wycenie wprowadzając dodatkowe pozycje w kosztorysie ofertowym.

PYTANIE 13:

W przedmiarach branży technologicznej i budowlanej nie znaleźliśmy pozycji dotyczącej wykonania pompowni recyrkulacyjnej osadu. Pompownia ta nie występuje również na schemacie technologicznym. Jest jednak wymieniona w pkt 8, str. 8 Projektu „Technologia”. Czy należy ją uwzględnić w kosztorysie ofertowym i gdzie będzie usytuowana?

ODPOWIEDŹ 13:

Pompownia recyrkulacji zewnętrznej opisana jest w p. 9.7. projektu „Technologia”, natomiast w przedmiarze robót ujęta została pod poz. 48.

PYTANIE 14:

Wg planu sytuacyjnego piaskownik i poletko ociekowe piasku + wiata powinny być wybudowane w miejscu istniejącego piaskownika. Czy istniejący piaskownik należy zlikwidować? Jeżeli tak, to prosimy o wstawienie dodatkowych pozycji dotyczących demontażu istniejących obiektów.

ODPOWIEDŹ 14:

Piaskownik i poletko ociekowe piasku oraz wiata powinny być wybudowane w miejscu istniejących poletek osadowych. Likwidację poletek osadowych należy ująć w wycenie wprowadzając dodatkowe pozycje w kosztorysie ofertowym.

PYTANIE 15:

Czy ściany osłonowe budynku technologicznego mają być z płyt warstwowych Isotherm SC gr. 80 mm z okładziną wewnętrzną ze stali nierdzewnej i powłoką poliestrową? Rdzeń płyty ma być styropianowy czy poliuretanowy?

ODPOWIEDŹ 15:

Należy uwzględnić płyty warstwowe z rdzeniem styropianowym o parametrach określonych w dokumentacji technicznej.

UWAGA: Ze względu na konieczność wcześniejszego wykonania przez Zamawiającego pewnego zakresu robót, dotyczącego kotłowni budynku technologicznego nie należy wyceniać robót zawartych w poz. nr  113, 114 i 115 przedmiaru robót „Technologia” (przyjąć „zerowe” wartości tych pozycji kosztorysowych).

Z poważaniem