# Gmina Czarnków

64-700 Czarnków, ul. Rybaki 3

tel. (004867) 2552227      fax (004867) 2553079

www.czarnkowgmina.pl         e-mail: urzad@czarnkowgmina.pl

BGK.271.3.2012                                                    		                 Czarnków, dnia 13 kwietnia 2012 r.

Otrzymują:

wykonawcy biorący

udział w postępowaniu

Dotyczy: 	przetargu na budowę sieci wodociągowej Huta-Gębice, Gębiczyn

W związku z zapytaniem złożonym w dniu 12.04.2012 r. przez jednego z uczestników postępowania Zamawiający - Gmina Czarnków udziela wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

PYTANIE 1:

Gębiczyn. W dokumentacji, na schematach węzłów brak jest rozrysowanych węzłów z hydrantami Hp26, Hp27, Hp28. Prosimy o uzupełnienie schematów.

ODPOWIEDŹ 1:

W załączeniu rysunek nr 39a zawierający schematy węzłów Hp 26, Hp 27 i Hp 28.

PYTANIE 2:

Gębiczyn. W przedmiarze i zestawieniu sieci-uzbrojenie jest 45 szt. hydrantów, na schematach węzłów – 
42 szt., na profilach i wg zestawienia sieci wodociągowej-rurociągi – 43 szt. Prosimy o podanie prawidłowej ilości hydrantów.

ODPOWIEDŹ 2:

Zaprojektowano 45 szt. hydrantów: 42 szt. na sieci wodociągowej oraz 3 szt. na przyłączach wodociągowych (patrz zestawienie przyłączy wodociągowych). Dla przyłączy wodociągowych nie były kreślone profile oraz schematy węzłów i stąd wynikła różnica.

PYTANIE 3:

Gębiczyn. Wg przedmiaru jest łącznie 16.813 mb rurociągów (fi 90-3.880, fi 110-8.167, fi 160-4.766), wg profili – 16.840 mb (fi 90-2.747, fi 110-9.350, fi 160-4.743). Prosimy o podanie prawidłowej ilości rurociągów.

ODPOWIEDŹ 3:

Według profili jest łącznie 17020 mb rurociągów – tak jak w zestawieniu sieci wodociągowej ( 4793 mb Φ160 mm, 9377 mb Φ110 mm, 2850 m  Φ90 mm) i są to prawidłowe długości. W załączeniu poprawiony przedmiar.

PYTANIE 4:

Gębiczyn. Przedmiar. 1. Rurociągi pkt 1.3. Przewierty i przeciski. Wg profili łączna długość przewiertów wynosi 146 mb, natomiast wg przedmiaru-76 mb. Prosimy o podanie prawidłowej łącznej długości przewiertów.

ODPOWIEDŹ 4:

Łączna długość przecisków i przewiertów wynosi 146 mb. W załączeniu poprawiony przedmiar.

PYTANIE 5:

Gębiczyn. Przedmiar. 2. Przyłącza pkt 3.1. Przewierty i przeciski. Prosimy o podanie, jaką średnicę stanowi rura przewodowa oraz wskazanie miejsca, gdzie ma zostać wykonany przewiert dł. 14 mb.

ODPOWIEDŹ 5:

Przewierty na przyłączach wodociągowych: W99-Wp1 rura przewodowa PE Φ32 mm w rurze ochronnej PE Φ 63 mm o długości L=8 m;  W105 – Wp1 rura przewodowa PE Φ32 mm w rurze ochronnej PE Φ 63 mm o długości L=6 m. Łącznie 14 m przecisku lub przewiertu.

PYTANIE 6:

Gębiczyn. Przedmiar. 2.2. Montaż przyłączy poz. 33, 34, 35 – Nasady rurowe… Wg rys. węzłów średnice przyłączy to tylko fi 32mm na odejściach od rurociągów PVC fi 160, 110 i 90mm, wg przedmiaru – fi 32, fi 40 i fi 50mm. Prosimy o potwierdzenie, że przyłącza występują tylko w średnicy fi 32mm.

ODPOWIEDŹ 6:

Zgodnie z zestawieniem przyłączy wodociągowych: 668 mb Φ90 mm, 99 mb Φ40 mm, 1544 mb Φ32 mm (w załączeniu skorygowane zestawienie przyłączy wodociągowych, w pierwotnym pominięto Pw40 długości 29 m – zmiany zaznaczono na czerwowo). W załączeniu poprawiony przedmiar.

PYTANIE 7:

Gębiczyn. Przedmiar. 2.2. Montaż przyłączy poz. 33, 34, 35 – Nasady rurowe… Wg rys. węzłów ilość nasad w poszczególnych średnicach to kolejno fi 160/32-3 szt., 110/32-15 szt., 90/32-19 szt., wg przedmiaru wynoszą odpowiednio 6, 31, 10 szt. Prosimy o podanie prawidłowej ilości nasad w poszczególnych średnicach.

ODPOWIEDŹ 7:

Nasady rurowe: 3 szt. 160/32 mm, 15 szt. 110/32 mm, 19 szt. 90/32 mm, 1 szt. 90/40 mm. Dwa przyłącza tj. Pw 29 i Pw 30 włączone z trójnika (patrz zestawieni przyłączy). W załączeniu skorygowany i uzupełniony o Wp 5 (Pw21), Wp 17 (Pw22), Wp1 (Pw29), Wp2 (Pw30) rys 39 (zmiany i uzupełnienia zaznaczono w kolorze czerwonym) oraz skorygowane zestawienie przyłączy wodociągowych – zmiany w kolorze czerwonym. W załączeniu poprawiony przedmiar.

PYTANIE 8:

Gębiczyn. Przedmiar. Przyłącza pkt 2.2 Montaż przyłączy poz. 38 i 39. Prosimy o wyjaśnienie, gdzie zlokalizowano przyłącza o średnicach fi 40 i 50mm, skoro na rys. węzłów są tylko nawiertki do średnicy 32mm, a zestawienie przyłączy przedstawia tylko długości w średnicy 32mm. Prosimy o potwierdzenie, że w zadaniu występują tylko przyłącza w ilości 37 szt. (jak podają schematy węzłów: fi 160/32-3 szt., fi 110/32-15 szt.,
fi 90/32-19 szt.).

ODPOWIEDŹ 8:

Zestawienie przyłączy zwierało średnice przyłączy (nie tylko Φ32 mm) wraz z długościami (długości wymieniono już w odpowiedzi na pytanie nr 6). Zgodnie z zestawieniem przyłączy łącznie jest 40 szt. przyłączy. Dalsze wyjaśnienia - patrz odpowiedź na pytanie nr 7.

PYTANIE 9:

Gębiczyn. Przedmiar. Przyłącza pkt 2.2. Montaż przyłączy poz. 37. W przedmiarze ilość mb przyłączy fi 32mm to 1370 mb, w zestawieniu przyłączy wodociągowych – 1515 mb. Prosimy o podanie prawidłowej ilości mb przyłączy fi 32mm.

ODPOWIEDŹ 9:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 6, tj. 1544 mb Φ32 mm.

PYTANIE 10:

Gębiczyn. Przedmiar. Przyłącza pkt 2.2. Montaż przyłączy. W przedmiarze brak pozycji na wykonanie przyłączy fi 90mm w ilości 668 mb, a taka ilość występuje w zestawieniu przyłączy. Czy w przedmiarze należy dodać pozycję na wycenę tego przyłącza?

ODPOWIEDŹ 10:

Należy uwzględnić przyłącza Φ90 mm o długości łącznej 668 m. W załączeniu skorygowany przedmiar.

PYTANIE 11:

Gębiczyn. Przedmiar. Przyłącza pkt 2.2. Montaż przyłączy poz. 38. W przedmiarze występują 522 mb przyłączy fi 40 mm, w zestawieniu przyłączy - 99 mb. Proszę o podanie prawidłowej ilości mb rurociągu fi 40 mm.

ODPOWIEDŹ 11:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 6, tj. 99 mb Φ40 mm.

PYTANIE 12:

Gębiczyn. Przedmiar. 2. Przyłącza. Brak w przedmiarze pozycji dotyczącej montażu studni wodomierzowych fi 1000. W zestawieniu przyłączy jest 5 szt. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

ODPOWIEDŹ 12:

W załączeniu skorygowany przedmiar.

PYTANIE 13:

Gębiczyn. Czy zakup wodomierzy będzie należał do Wykonawcy?

ODPOWIEDŹ 13:

Zakup wodomierzy należy do wykonawcy.

PYTANIE 14:

Gębiczyn. W zestawieniu przyłączy są 3 szt. hydrantów. Prosimy o potwierdzenie, że hydranty wchodzą w zakres wyceny oraz o uzupełnienie przedmiaru.

ODPOWIEDŹ 14:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2 oraz pozycją 11 przedmiaru.

PYTANIE 15:

Gębiczyn. Przedmiar. 2. Przyłącza 2.3 Montaż wodomierzy. Wg schematu węzłów jest 37 przyłączy. W poz. 41 przedmiaru mamy 39 szt. wodomierzy. Prosimy o potwierdzenie, że jest 37 szt. przyłączy i tym samym 37 wodomierzy.

ODPOWIEDŹ 15:

Zgodnie z zestawieniem przyłączy jest 40 przyłączy wodociągowych i 38 wodomierzy.

PYTANIE 16:

Gębiczyn. Przedmiar. 2. Przyłącza pkt. 2.4 Umocnienia…, poz. 42-45. Wg schematu węzłów mamy 37 szt. przyłączy, wg przedmiaru – 39 szt. Prosimy o podanie prawidłowej ilości oznakowania nawiertek.

ODPOWIEDŹ 16:

Przyłączy jest 40 szt. i taka sama jest ilość umocnień.

PYTANIE 17:

Gębiczyn. Przedmiar. 2 Przyłącza pkt 2.5 Próba szczelności… poz. 46,47. Wg schematu węzłów mamy 37 szt. przyłączy, wg przedmiaru – 39 szt. Prosimy i podanie prawidłowej ilości odcinków przeznaczonych do płukania i dezynfekcji.

ODPOWIEDŹ 17:

Zgodnie z zestawieniem przyłączy oraz odpowiedzią na pytania nr 6 i 7.

PYTANIE 18:

Gębiczyn. W dokumentacji (na profilach), w miejscu przewiertów, należy układać rury PE fi 160, fi 110, fi 90 mm w rurach przewiertowych PE fi 200. W przedmiarze brak pozycji na montaż tych rurociągów przewodowych. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru, bądź wskazanie pozycji, w której należy je ująć.

ODPOWIEDŹ 18:

Pozycje ujęte w skorygowanym przedmiarze.

PYTANIE 19:

W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika. Czy wystarczy oryginał pełnomocnictwa na druku firmowym podpisany przez członków zarządu zgodnie z KRS załączony do oferty, bez potwierdzenia notarialnego?

ODPOWIEDŹ 19:

Wystarczy oryginał pełnomocnictwa bez potwierdzenia notarialnego.

PYTANIE 20:

Nasza firma posiada list referencyjny na kwotę ponad 22 mln €. Jednym z elementów tego listu jest wykonanie 18.288 mb sieci wodociągowej. W liście nie jest wyszczególniona wartość wykonania w/w sieci. Czy taka referencja jest wystarczająca?

ODPOWIEDŹ 20:

Powyższa referencja zostanie uznana. W tabeli dotyczącej doświadczenia zawodowego należy jednak wpisać wartość wybudowanej sieci wodociągowej wynikającą z umowy/kosztorysu ofertowego.

PYTANIE 21:

Wykonawca powołujący się na wykaz robót i referencje innego podmiotu, musi z tym podmiotem mieć podpisaną umowę konsorcjum ze wskazaniem lidera konsorcjum, czy wystarczy, że wskaże dany podmiot jako podwykonawcę?

ODPOWIEDŹ 21:

Zgodnie z art. 26, ust. 2b. ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

PYTANIE 22:

Dotyczy SIWZ pkt 3. Zakres rzeczowy zamówienia: „Uzyskanie pozwolenia na zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym i poniesienie kosztów z tym związanych.” Proszę podać, dla których dróg Wykonawca musi przewidzieć koszty w ofercie związane z w/w punktem.

ODPOWIEDŹ 22:

Gmina Czarnków nie pobiera opłat za zajęcie pasa drogowego w przypadku inwestycji własnych. Wykonawca powinien przewidzieć koszty zajęcia pasa drogowego dla odcinka drogi wojewódzkiej w Hucie.

PYTANIE 23:

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej stwierdzono wysoki poziom wód gruntowych (1,0 – 1,2 m od powierzchni gruntu) w miejscowościach Huta oraz Gębiczyn, szczególnie w okolicy Kanału Muranowskiego. W przedmiarach inwestorskich bak jest pozycji na pompowanie wody z wykopów. Czy pompowanie wody będzie rozliczane jako roboty dodatkowe? Jeżeli pompowanie należy dodać do oferty, proszę wskazać, w których pozycjach należy ująć te roboty.

ODPOWIEDŹ 23:

Należy w kosztorysie ofertowym dodać pozycję dotyczącą odwodnienia wykopów przy pomocy igłofiltrów o średnicy do fi 50 mm w ilości 200 szt.

PYTANIE 24:

W opisie technicznym pkt. 4.3 Zbiorniki retencyjne opisane są dwa zbiorniki ody po 100 m3 każdy. Natomiast w przedmiarze jest ujęty jeden zbiornik i na rzucie znajduje się również jeden zbiornik 100 m3. Proszę o podanie prawidłowej ilości.

ODPOWIEDŹ 24:

Jeden zbiornik o pojemności V=100 m3.

Z poważaniem