# Urząd Gminy Czarnków

64-700 Czarnków, ul. Rybaki 3

tel. (004867) 2552227      fax (004867) 2553079

www.czarnkowgmina.pl         e-mail: urzad@czarnkowgmina.pl

BGK-341-3/2010                                                    		            Czarnków, dnia 17 lutego 2010 r.

Otrzymują:

wykonawcy biorący

udział w postępowaniu

Dotyczy: przetargu na przebudowę (modernizację) istniejącej oczyszczalni ścieków w Brzeźnie

W związku z zapytaniem dotyczącym wyjaśnienia treści SIWZ, złożonym w dniu 15.02.2010 r. przez jednego z uczestników postępowania Urząd Gminy Czarnków udziela odpowiedzi na zadane zapytanie:

PYTANIE 1:

W kosztorysie technologia w poz. 46 przyjęto wykonanie koryt w osadnikach, brak wymiany rur centralnych. Czy doliczyć je do wyceny w tej pozycji czy utworzyć nową pozycję?

ODPOWIEDŹ 1:

Przedmiotowe roboty należy ująć w wycenie wprowadzając dodatkowe pozycje w kosztorysie ofertowym.

PYTANIE 2:

W kosztorysie technologia nie ujęto wymiany zasuw pilastych z układem rurociągów napływowych na rury centralne. Czy doliczyć je do wyceny, a jeżeli tak, to gdzie?

ODPOWIEDŹ 2:

Przedmiotowe roboty należy ująć w wycenie wprowadzając dodatkowe pozycje w kosztorysie ofertowym.

PYTANIE 3:

Czy przyjąć zamocowanie pomp i mieszadeł na łańcuchach czy doliczyć do nich cenę zakupu i montażu żurawików i prowadnic?

ODPOWIEDŹ 3:

Przyjąć montaż żurawików i prowadnic, uwzględniając koszty w kosztorysie ofertowym.

PYTANIE 4:

Czy ruszty napowietrzające pozycja 51 przyjąć w wersji stacjonarnej z PCV czy ze stali nierdzewnej z możliwością wyjmowania, przy pracy oczyszczalni?

ODPOWIEDŹ 4:

Należy przyjąć ruszty napowietrzające ze stali nierdzewnej z możliwością wyjmowania.

PYTANIE 5:

Czy dopuszcza się wykonanie konstrukcji zagęszczacza ze stali?

ODPOWIEDŹ 5:

Dopuszcza się wykonanie konstrukcji zagęszczacza ze stali.

PYTANIE 6:

W kosztorysie Elektryka i AKPiA ujęto: w poz. 35: montaż 13 szaf AKP; w poz. 39: szafa AKPiA opisane: „wg opracownia DT branża AKPiA”. Nie zamieszczono takiego opracowania, ani żadnych informacji na podstawie których można by wycenić te tablice. Proszę o uzupełnienie dokumentacji AKPiA.

ODPOWIEDŹ 6:

Ze względu na pomyłkę Biura Projektowego, na stronie internetowej nie została umieszczona wersja elektroniczna dokumentacji technicznej – Automatyka. W chwili obecnej brakująca dokumentacja została dostarczona Zamawiającemu i jest zamieszczona na stronie internetowej.

Z poważaniem