# Gmina Czarnków

64-700 Czarnków, ul. Rybaki 3

tel. (004867) 2552227      fax (004867) 2553079

www.czarnkowgmina.pl         e-mail: urzad@czarnkowgmina.pl

BGK.271.3.2012                                                    		                 Czarnków, dnia 13 kwietnia 2012 r.

Otrzymują:

wykonawcy biorący

udział w postępowaniu

Dotyczy: 	przetargu na budowę sieci wodociągowej Huta-Gębice, Gębiczyn

W związku z zapytaniem złożonym w dniu 12.04.2012 r. przez jednego z uczestników postępowania Zamawiający - Gmina Czarnków udziela wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

PYTANIE 1:

Z jakiego materiału mają być wykonane projektowane zbiorniki retencyjne, stal czarna czy nierdzewna. Proszę sprecyzować, ile zbiorników ma być zamontowanych. W opisie technicznym do projektu przewidziano montaż dwóch zbiorników, natomiast w poz. 11 przedmiaru przyjęto jeden zbiornik.

ODPOWIEDŹ 1:

Wykonać należy jeden zbiornik retencyjny V=100 m3 ze stali węglowej, malowany farbą z atestem PZH.

PYTANIE 2:

Armatura oraz kształtki żeliwne mają być wykonane z żeliwa szarego czy sferoidalnego. Pokrycie powierzchni kształtek i armatury powinno być farbą epoksydową czy lakierem asfaltowym.

ODPOWIEDŹ 2:

Armaturę oraz kształtki wykonać należy z żeliwa szarego pokrytego lakierem asfaltowym.

PYTANIE 3:

W przedmiarze do przetargu nie są ujęte studzienki wodomierzowe z kręgów betonowych. Proszę określić, w której pozycji kosztorysu należy ująć zakup i montaż tych studzienek oraz ich ilość.

ODPOWIEDŹ 3:

W załączeniu skorygowany przedmiar.

PYTANIE 4:

Proszę sprecyzować, z kręgów betonowych, o jakiej średnicy mają być wykonane studzienki wodomierzowe. W pkt. 6.4 Studzienki wodomierzowe Opisu technicznego do projektu zapisane jest, że studzienki mają być o średnicy 1000 mm, natomiast rysunek techniczny przedstawia studzienkę o średnicy 1200 mm.

ODPOWIEDŹ 4:

Studzienki wykonać należy z kręgów o średnicy 1000 mm.

PYTANIE 5:

Czy Zamawiający dopuszcza zamianę studzienek wodomierzowych z kręgów betonowych na studzienki z tworzywa. Czy dopuszcza się zamianę średnicy studzienek wodomierzowych na DN500.

ODPOWIEDŹ 5:

Zamawiający nie dopuszcza zamiany studzienek wodomierzowych.

PYTANIE 6:

Z rur o jakich parametrach ma być wykonana sieć wodociągowa. Na rysunkach profilu sieci zapisane jest, że należy zastosować rury PCV SDR17 PN10 (informacja sprzeczna, rury PCV o takim rzędzie SDR występują tylko dla PN16), natomiast na schematach węzłów zapisano PCV SDR26 PN10. W przypadku rur do przyłączy domowych z PE na schematach węzłów zapisano SDR13,6 PN10, natomiast na schemacie przyłączy PE100 SDR17 PN10.

ODPOWIEDŹ 6:

Parametry rur:

- sieć: PCV SDR26PN10

- przyłącza: PE SDR13,6PN10

PYTANIE 7:

W związku z brakiem w przedmiarze pozycji, dotyczących opłat za zajęcie pasa drogowego i pobocza oraz usługi geodezyjnej, proszę o podanie obowiązujących stawek za zajęcie pasa drogowego. Czy opłaty za w/w usługi należy ująć w kosztach ogólnych.

ODPOWIEDŹ 7:

Gmina Czarnków nie pobiera opłat za zajęcie pasa drogowego w przypadku inwestycji własnych. Koszty związane z obsługą geodezyjną należy ująć w kosztach ogólnych.

Z poważaniem